P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

 XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Premum eller likvärdig. För infällt montage i undertak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande 30º luftspridningsmönster från fabrik.

Injusterbar luftfördelning och luftmängd efter tillgängligt statiskt lufttryck med JetCone i 40 positioner, utan verktyg.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Överhörningsskydd monterat på produkt för förhindrande av spridning av ljud och att rumsluft når utrymmet ovanför undertak.

Bygghöjden är 200 mm och vikten max 15,75 kg/m inklusive vatten.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Utförande: I, X

Bredd: 60 cm

Anslutningsdim. vatten: ø12 mm

Anslutningsdim. luft. ø125 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B, C, D Vatten: 1, 2, 3, 4, 7, 8

Längd: 1,2-3,0 m i steg om 0,1 m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: Premum I-60-12-125-A1-1,8-80-20 X st

Plusfunktioner: Värme

 Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Integrerad ventil och ställdon kyla

 Integrerad ventil och ställdon värme

 Närvarogivare i underplåten

 Regula Duo i underplåten

 Regula Combi i underplåten

 Specialkulör

 Specialperforering

 Integrerat frånluftsdon ø125 mm (Placering av anslutning: E, F, G, H)

 Nedfällbart batteri med flexibel slanganslutning

 Dubbla luftanslutningar ø125 mm

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Ventil värme

 Ställdon värme

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 VAV-spjäll VRU-XXX-MF

 Koldioxidgivare vägg

 Koldioxidgivare kanal

 Närvarogivare vägg

 Närvarogivare tak

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

 Upphängningar (gängstång + z-järn)