Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJF	VARIABELFLÖDESDON

SPxx

Luftflödesregulator av Lindabs fabrikat typ FTCU eller likvärdig. FTCU är en cirkulär luftflödesregulator för VAV-reglering i kanalsystem och består av en ultraljudsmätenhet och ett spjäll. FTCU används för luftflödesreglering i cirkulära kanaler styrt från t.ex. en rumsregulator eller ett överordnat system.

- Reglerintervall: 0,2 – 15 m/s

- Reglerhastighet mellan min- och maxöppning: 150 s.

- Mätnoggrannhet: ± 5%.

- Matning: 24 V AC/DC

- Styrsignal: flöde, 2-10V (standard) alt. spjällvinkel, alt. 0-10V, 
10 – 2 V, 10 – 0 V.

- Två återföringssignaler: luftflöde och temperatur båda med 2-10V (standard) alt. spjällvinkel, alt. 0 – 10 V, 10 – 2 V, 10 – 0 V.

- Temperaturområde: -10 till +50°C

- Täthetsklass: D.

- Täthetsklass för stängt spjäll: 4

Dim: 100-630

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJE	KONSTANTFLÖDESDON

SPxx

Luftflödesregulator av Lindabs fabrikat typ FTCU eller likvärdig. FTCU är en cirkulär luftflödesregulator för VAV-reglering i kanalsystem och består av en ultraljudsmätenhet och ett spjäll. FTCU kan även agera som konstantflödesdon om den matas med 24 V AC/DC. FTCU används för luftflödesreglering i cirkulära kanaler styrt från t.ex. en rumsregulator eller ett överordnat system.

- Mätintervall: 0,2 – 15 m/s

- Reglerhastighet mellan min- och maxöppning: 150 s.

- Mätnoggrannhet: ± 5%.

- Matning: 24 V AC/DC

- Styrsignal: flöde, 2-10V (standard) alt. spjällvinkel, alt. 0-10V, 
10 – 2 V, 10 – 0 V.

- Två återföringssignaler: luftflöde och temperatur båda med 2-10V (standard) alt. spjällvinkel, alt. 0 – 10 V, 10 – 2 V, 10 – 0 V.

- Temperaturområde: -10 till +50°C

- Täthetsklass: D.

- Täthetsklass för stängt spjäll: 4

Dim: 100-630