Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJE	LUFTSPJÄLL

QJE.1	Vridspjäll

QJE.11	Vridspjäll med helt blad

QJE.111	Vridspjäll med helt blad och flödesmätdon

SPXX

Luftflödesregulator av Lindabs fabrikat typ VRU eller likvärdig. VRU är en cirkulär luftflödesregulator för VAV-reglering i kanalsystem och består av en mätenhet och ett spjäll. VRU används för luftflödesreglering i cirkulära kanaler styrt från t.ex. en rumsregulator eller ett överordnat system.

- Reglerintervall, 0,7 – 7 m/s

- Reglerhastighet mellan min- och maxöppning, 1 min

- Mätnoggrannhet, ± 5%

- Matning 24 VAC

- Styrsignal 2-10V(Standard) alt. 0-10V

- Återföringssignal spjällposition med 2-10V(Standard) alt. luftflöde med 0-10V

- Täthetsklass: 4

Dim.:	VRU-XXX-MF	x st

Tillbehör:	Displayenhet Belimo ZTH-EU

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJF	LUFTSPJÄLL

QJF.1	Vridspjäll

QJF.11	Vridspjäll med helt blad

QJF.111	Vridspjäll med helt blad och flödesmätdon

SPXX

Luftflödesregulator av Lindabs fabrikat typ VRU eller likvärdig. VRU är en cirkulär luftflödesregulator för VAV-reglering i kanalsystem och består av en mätenhet och ett spjäll. VRU används för luftflödesreglering i cirkulära kanaler styrt från t.ex. en rumsregulator eller ett överordnat system.

- Reglerintervall, 0,7 – 7 m/s

- Reglerhastighet mellan min- och maxöppning, 1 min

- Mätnoggrannhet, ± 5%

- Matning 24 VAC

- Styrsignal 2-10V(Standard) alt. 0-10V

- Återföringssignal spjällposition med 2-10V(Standard) alt. luftflöde med 0-10V

- Täthetsklass: 4

Dim.:	VRU-XXX-MF	x st

Tillbehör:	Displayenhet Belimo ZTH-EU