P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

 XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Solus eller likvärdig. Anpassad för högtemperatur kylning och lågtemperatur värmning med funktionerna tilluft, kyla och värme för infällt montage i undertak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande 30º luftspridningsmönster från fabrik utan synliga luftriktare.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Överhörningsskydd monterat på produkt för förhindrande av spridning av ljud och att rumsluft når utrymmet ovanför undertak.

Bygghöjden är 200 mm och vikten 18,9 kg/m inklusive vatten.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Utförande: I, X

Bredd: 60, 62 cm

Anslutningsdim. vatten: ø12 mm

Anslutningsdim. luft. ø125 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A Vatten: 1 ,3

Längd: 1,8-3,6 m i steg om 0,6 m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: Solus I-60-12-125-A1-3,0-100-25 X st

Plusfunktioner: Specialkulör

 Specialperforering

 Nedfällbart batteri med flexibel slanganslutning

 Dubbla luftanslutningar ø125 mm

Tillbehör: Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

 Upphängningar (gängstång + z-järn)