|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMA-koder: Plafond XD | | | Sida 1 |
| Kod | Text | | Mängd |
| **P** | **APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER**  **RÖRLEDNINGSNÄT** | |  |
| **PT** | **RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE** | |  |
| **PTC** | **RUMSKYLAPPARATER** | |  |
| **PTC.3** | **Kylbafflar och konvektorer** | |  |
| **PTC.31** | **Kylbafflar** | |  |
| **PTC.312** | **Kanalanslutna Tilluftbafflar**    Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Plafond XD eller likvärdig.  För synligt montage i takvinkel eller på vägg och 1 vägs luftspridning i angiven riktning. Baffeln skall ha Separat teknikdel och hölje med anpassningsbar design. Max ljudeffekt 25 dBA. Baffeln skall vara Eurovent certifierad samt vara CE märkt.  **Plafond XD beskrivningskod teknikdel:**  PLA-aa-bb-ccc-ddd-eeee-f,f-gg-hh-ii-j  -aa: Montagesätt: FC (dikt takvinkel), FW (distans till tak) -bb: Anslutningsdimension vatten: Ø12mm -ccc: Anslutningsdimension luft: Ø125mm -ddd: Anslutningstyp och luftriktning: A1L, A1R, A3L, A3R  -eeee: Batteri: 0800 (enbart kyla eller värme), 0804 (kyla + värme)  -f,f: Längd teknikdel: 0,8m – 3,2m i steg om 0,1m  -gg: Dystryck (Pa) -hh: Luftflöde (l/s) -ii: JetCone position för specificerat dystryck och flöde (P0-P9).  -j: Spridningsbild: S,M,L (Short, Medium Long)  **Exempel teknikdel:**  TB1 PLA-FC-12-125-A1L-0800-1,5-60-20-P6-S  +Reglerventil Linflow +Ställdon 0-10V NC, 1m kabellängd  +Flexibla slangar 400mm. Släta rörändar 12mm  TB2 PLA-FC-12-125-A3R-0800-2,4-60-25-P6-M  +Reglerventil Linflow +Ställdon 0-10V NC, 1m kabellängd  +Flexibla slangar 400mm. Släta rörändar 12mm | | 48 st.  16 st. |
| AMA-koder: Plafond XD | | | Sida 2 |
| Kod | Text | | Mängd |
|  | **Plafond XD beskrivningskod Designhölje:**  PLA-AA-BBBB-CCCC-DDD-EEEE  -AA: DC (Design Cover), SC (Side Cover)  -BBBB: Design: Badge, Clyp, Alea, Cubo, Gap, Trac, Zune,  -CCCC: Exakt längd i mm (200-3600mm) -DDDD: Perforeringstyp: Slot, DotX2, Square, M6F, NON  -EEEE: Kulör RAL: 9003, 9010, Annan RAL-kulör  **Exempel Designhölje:**  TB1: PLA-DC-Badge-2000-NON-9003  TB2: PLA-DC-Clyp-3200-Slot-9003 (Vägg till vägg montage.  Exakt längd måttas på plats)  Tillbehör: Designgavel (DG)  TB1, PLA-DG-Badge-9003 | | 48 st.  16 st.  96 st. |
|  |  |  |  |