U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UF	STYR- OCH LOGIKENHETER

UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM

RCxx

Rumsregulator av Lindabs fabrikat typ Regula Combi eller likvärdig.

Regula Combi är en mikroprocessorbaserad regleringsenhet med 8 fördefinierade program.
Enheten kan styra både vatten- och luftburna system för inomhusklimat. Fyra av programmen är speciellt avsedda för luftsystem med VAV.

PI-reglering med 24 V styrning on/off eller 0-10 V.
Intern temperaturgivare och tre utgångar för styrning av inomhusklimat i rummet.

- Matning 24VAC

- Intern temperaturmätning

- 3 st Universella utgångar för styrning av värme, kyla och forcering med 0-10V eller on/off-signal

- 2 st Analoga ingångar för extern temperaturmätning, koldioxidgivare eller spjällåterföring

- 2 st Digitala ingångar för närvarogivare, relägivare

- Kommunikation via EXOline, Modbus eller BACnet

Produkt:	Regula Combi	x st

Tillbehör:  	MBBV

VRU

Modulerande eller on/off-spjäll

Närvarogivare extern för väggmontage

Närvarogivare extern för takmontage

Temperaturgivare extern för väggmontage

Temperaturgivare extern för kanalmontage

Koldioxidgivare extern för väggmontage

Koldioxidgivare extern för kanalmontage

Fuktgivare extern för kanalmontage

Ventilställdon 24V on/off (NC)

Ventilställdon 24V on/off (NO)

Ventilställdon 0-10 V (NC)